PLASTOVÉ NÁDRŽE NADZEMNÍ

Pokyny pro instalaci a přepravu

1.  	Plastové nádrže nadzemní

1.1.	Stručná charakteristika

Skladovací nádrže nadzemní jsou celoplastové nádoby z polypropylenu, samonosné konstrukce, určené ke skladování různých kapalných, popřípadě sypkých materiálů.

1.2.	Oblasti použití

Nádrže se používají např. k akumulaci různých druhů vod – dešťová, technologická voda, splaškové a průmyslové odpadní vody, vody z čistíren odpadních vod, atd.

Nádrže se dále používají jako sedimentační jímky nebo zásobníky pro uskladnění různých technologických kapalin i některých chemických sloučenin, v teplotním rozsahu 6° C až 30° C. Při skladování agresivních látek a chemikálií je třeba respektovat chemickou odolnost použitého materiálu, z něhož je nádrž vyrobena.

Nádrže není možno použít pro skladování hořlavých kapalin a kapalin obsahující oxidační činidla (např. koncentrovaná kyselina dusičná, halogeny, apod.).

  - Obecný technický popis

Celoplastové nádrže (kruhové, hranaté) jsou vyrobeny svařováním polotovarů z desek nebo stěnových prvků z polypropylenu (dále PP). Polypropylenové desky mohou být vyrobeny s ÚV stabilizací nebo na nich byl proveden atest na styk s pitnou vodou.

Přítok a odtok je možno uspořádat dle přání zákazníka, připojovací potrubí je v základním provedení o průměru DN 100 až DN 150. Dimense potrubí lze upravit dle požadavku zákazníka.

    - Tvary nádrží

Plastové nádrže nadzemní mohou mít půdorys:

Kruhový -         kruhové nádrže, typové označení KN, nebo

Obdélníkový - nádrže hranaté panelové, typové označení NHP, nebo nádrže hranaté deskové, typové označení NHD

    - Konstrukce nádrží

Nádrže kruhové – KN, a nádrže hranaté deskové – NHD, jsou vyráběny svařováním z plastových desek, z polypropylenu – PP.

Nádrže hranaté panelové - NHP jsou vyráběny ze stěnových prvků z PP, svařováním jednotlivých panelů o rozměrech 1 x 1 m.

Přítokové a odtokové potrubí má v základním provedení nádrže následující světlosti:

- nádrže do objemu 6 m3 		min. DN 100

- nádrže nad objem 6 m3 		min. DN 150

Skutečná dimenze potrubí, stejně jako úhel nátoku  a odtoku se provede podle požadavku konkrétní objednávky.

U zastropených nádrží je strop v základním provedení dimenzován tak, aby přenesl zatížení od břemene 2,5 kN/m2, tedy cca 250 kg/m2.

Zastropené nádrže mohou mít technický komínek ø 600 mm případně komínek o rozměrech 600 x 600 mm dle provedení nádrže s odnímatelným nepochůzným poklopem.

- Typové řady

Kruhové nádrže nadzemní

| Označení | Užitný objem (m3) | Průměr D (mm) | Výška H (mm) | Výška H1 (mm) | Hmotnost (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KN 0,7 | 0,60 | 1000 | 1010 | 760 | 47 |
| KN 1,1 | 1,00 | 1000 | 1510 | 1260 | 54 |
| KN 1,5 | 1,30 | 1000 | 2010 | 1760 | 62 |
| KN 1,1 | 0,86 | 1200 | 1010 | 760 | 58 |
| KN 1,6 | 1,35 | 1200 | 1510 | 1260 | 65 |
| KN 2,2 | 2 | 1200 | 2010 | 1760 | 73 |
| KN 2,8 | 2,50 | 1200 | 2510 | 2260 | 82 |
| KN 3,0 | 2,50 | 1600 | 1516 | 1260 | 86 |
| KN 4,0 | 3,50 | 1600 | 2016 | 1760 | 103 |
| KN 5,0 | 4,50 | 1600 | 2516 | 2260 | 120 |
| KN 6,0 | 5,50 | 1600 | 3016 | 2760 | 140 |
| KN 4,7 | 3,90 | 2000 | 1516 | 1260 | 140 |
| KN 6,0 | 5,30 | 2000 | 2016 | 1760 | 180 |
| KN 7,8 | 7,00 | 2000 | 2516 | 2260 | 205 |
| KN 9,4 | 8,60 | 2000 | 3016 | 2760 | 235 |
| KN 6,3 | 5,20 | 2350 | 1516 | 1260 | 250 |
| KN 8,5 | 7,40 | 2350 | 2016 | 1760 | 295 |
| KN 10,5 | 9,40 | 2350 | 2516 | 2260 | 320 |
| KN 12,5 | 11,50 | 2350 | 3016 | 2760 | 340 |

Hranaté nádrže nadzemní z desek

| Označení | Užitný objem (m3) | Šířka B (mm) | Výška H (mm) | Délka L (mm) | Hmotnost (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NHD 0,7 | 0,66 | 750 | 1230 | 800 | 56 |
| NHD 1,0 | 0,90 | 1000 | 1030 | 1000 | 82 |
| NHD 1,4 | 1,30 | 750 | 1230 | 1600 | 100 |
| NHD 1,5 | 1,35 | 1000 | 1030 | 1500 | 115 |
| NHD 2,1 | 2,00 | 750 | 1230 | 2400 | 140 |
| NHD 2,2 | 2,10 | 1000 | 1530 | 1500 | 127 |
| NHD 3 | 2,80 | 1000 | 1530 | 2000 | 157 |
| NHD 3,7 | 3,50 | 1000 | 1530 | 2500 | 186 |
| NHD 4 | 3,60 | 2000 | 1030 | 2000 | 195 |
| NHD 4,5 | 4,10 | 1000 | 1530 | 3000 | 227 |
| NHD 4,5 | 4,20 | 1500 | 1530 | 2000 | 223 |
| NHD 5 | 4,40 | 2000 | 1030 | 2500 | 225 |
| NHD 5,2 | 4,80 | 1000 | 1530 | 3500 | 254 |
| NHD 6 | 5,60 | 1500 | 2030 | 2000 | 262 |
| NHD 7,5 | 7,00 | 1500 | 2030 | 2500 | 303 |
| NHD 8 | 7,40 | 2000 | 2030 | 2000 | 308 |
| NHD 9 | 8,40 | 1500 | 2030 | 3000 | 333 |
| NHD 10 | 9,20 | 2000 | 2030 | 2500 | 342 |
| NHD 12 | 10,80 | 2000 | 2030 | 3000 | 387 |
| NHD 14 | 12,80 | 2000 | 2030 | 3500 | 414 |
| NHD 16 | 14,60 | 2000 | 2040 | 4000 | 448 |
| NHD 20 | 18,00 | 2000 | 2040 | 5000 | 530 |

- Instalace plastové nádrže nadzemní, samonosné

Nádrže nadzemní – samonosné stojí vždy na úrovni terénu tak, že jejich stěny nejsou z vnější strany zatíženy žádným přídavným zatížením  ( např. obsyp nebo tlak spodní vody).

Pro instalaci nadzemní nádrže platí následující postup:

a) Zhotovení vodorovné železobetonové základové desky tloušťky 150 až 200 mm (dle objemu nádrže) a nosnosti cca 2 t/m2. Rovinnost dosedací plochy pro nádrž dodržet v toleranci 5 mm / 2 m délky v obou na sebe kolmých směrech.

b) Usazení nádrže na ztuhlou, vyzrálou a očištěnou základovou desku bez výstupků.

c) Připojení přítokového a odtokového potrubí. Při velkých délkách přítokového nebo odtokového potrubí zajistit jeho vhodné podepření nebo zavěšení, aby nebyly nadměrně zatěžovány spoje na potrubích nádrže.

d) Nádrže stojící vně budov vhodně zajistit proti mrazu a účinkům slunečního záření.

e) Při instalaci nádrží uvnitř budov (např. v úpravnách vod) respektovat dovolené nosnosti podlah a podlaží

Doporučuje se instalované nádrže chránit vhodným způsobem proti poškození vnější silou, např.

proti kolizi s přepravními prostředky projíždějícími v blízkosti nádrže.

Nádrže nadzemní, samonosné se instalují vně nebo uvnitř stavebních objektů. Při instalaci ve vnějším prostředí se doporučuje provést zakrytí stěn nádrže tak, aby se zamezilo nadměrnému prochlazování během zimního období. Zároveň je nutné provést zakrytí nádrže i proti účinkům přímého slunečního (UV) záření.

3.	Pokyny pro skladování a přepravu

Pokud jsou nádrže vyrobeny z polypropylenu, bez stabilizace proti UV záření, pak tyto neskladovat dlouho na otevřeném prostranství. V případě jejich dlouhodobého umístění na osluněném místě nutno vzhledem ke stárnutí plastu počítat se sníženou životností nádrže.

Nádrže přepravovat nebo skladovat vždy „na stojato“, tedy tak, jak budou stát na místě určení. Položení nádrže „na ležato“ např. při přepravě může mít za následek deformaci pláště včetně prasknutí některých svárů.

Pro přepravu nádrže je třeba volit dopravní prostředek s dostatečně velkou ložnou plochou. Nádrž musí vždy během přepravy ležet celou plochou dna na ložné ploše vozidla.

Při manipulaci s nádrží pomocí zdvihací mechanizace používat vždy dostatečně dlouhé úvazky.

Jakoukoliv manipulaci s nádržemi při teplotách pod 5° C provádět s maximální opatrností.

4.      Všeobecné pokyny pro bezpečnost a hygienu práce

Při usazování nádrží na stavbě je nutno dbát na to, aby vázání břemene prováděla vždy osoba znalá a prokazatelně k této činnosti proškolená.

Při odkládání nádrže na stavbě, před jejím usazením na místo, dbát na to, aby nádrž stála na pevné, rovné ploše, aby nemohlo dojít k jejímu převrácení, popř. prolomení dna.

Při instalaci nádrže, nebo například při pracích souvisejících s instalací další technologie v těsné blízkosti nádrže vyloučit používání otevřeného ohně.

Vyloučit jakoukoli manipulaci s nádrží, při teplotě okolí pod 0° C.

Nádrže není možno použít pro skladování hořlavých kapalin a kapalin obsahující oxidační činidla ( např. koncentrovaná kyselina dusičná, halogeny, apod. ).

Při skladování ,,suchých,, nevodivých látek v plastových nádobách z PP zvážit riziko vzniku elektrostatického náboje.

Při použití plastových nádrží pro účely při nichž v nádrži mohou vznikat např. hořlavé nebo jedovaté plyny, je třeba se pro tyto případy řídit zásadami bezpečnosti práce, které platí pro práci v prostorách s tímto nebezpečím.

- Údržba

Vzhledem k použitému materiálu, který je chemicky odolný vůči většině běžně používaných látek, je údržba nádrží minimální.  Údržba se omezuje na udržování vnitřní ,,provozní čistoty“ nádrže a na udržování průchodnosti připojovacích potrubí. Dvakrát ročně provádět vizuální kontrolu stavu nádrže. Při kontrole se zaměřit zejména na stav nejvíce namáhaných svarů – obvykle svary v blízkosti dna nádoby a v okolí výztuh.

Případné opravy svarů nebo výměny těsnění provádět vždy po vyprázdnění nádoby.

Po ukončení prací (údržba, čištění) na nádrži vždy dbát na to aby nádrž byla dostatečně zabezpečena proti pádu předmětů do nádrže ( použít např. uzamykatelné víko).

## Závěrečné ustanovení

Bezpodmínečné dodržování výše uvedených návodů a pokynů je nutnou podmínkou pro možnost uplatnění případné reklamace.

Při jakýchkoliv pochybnostech o provozu, pevnosti nebo stabilitě nádrže, kontaktujte okamžitě výrobce a to i v případě, že již uplynula záruční doba na výrobek.

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Chrudim, tel:  469 682 303 až  469 682 305